Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц  243 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,00 | < 1,0 – 2,00 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,8 | < 2– 4,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,68 | < 0,1 – 0,57 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0-3 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц 85 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,89 1,0 | < 1,0 – 1,86 1,11 | < 1,0 – 2,11 1,07 | < 1,0 – 2,11 1,68 | < 1,0 – 1,06 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,2 2,7 | < 2 – 3,2 2,6 | < 2 – 4,4 3,2 | < 2 – 2,5 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | 2,0 – 3,2 2,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,47 0,27 | < 0,1 – 0,39 0,26 | < 0,1 – 0,48 0,30 | 0,25 – 0,45 0,34 | < 0,1 – 0,21 0,11 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | 0,15 – 0,19 0,17 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |