Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2020 г.

Всего отобрано за месяц  271 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,65 | < 1,0 – 1,74 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,7 | < 2– 5,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,33 | < 0,1 – 0,51 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2020 г.

Всего отобрано за месяц 99 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,12 < 1 | < 1 – 2,15 1,50 | < 1 – 2,40 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,1 3,3 | 2,5 – 4,4 3,4 | 2,5 – 5,1 3,7 | < 2 – 3,5 2,2 | < 2 – 2,4 < 2 | < 2 – 3,6 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,26 0,12 | 0,12 – 0,25 0,18 | 0,11 – 0,43 0,18 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |