**CЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | №203480 | № | От 04.08.2020 года |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | на № |  | от |  | | Исполнительному директору  А.Г. Бадьянову |

Уважаемый Артем Геннадьевич!

03.08.2020г. на насосной станции 2-гоподъема водозабора «Соцгородской» вышел из строя насосный агрегат №1 WILO ASP 400. Причиной выхода из строя явилось разрушение рабочего валанасоса(фото №1,№2,№3, №4) и как следствие деформация торцевых уплотнений и подшипников. Обращаю внимание, что на текущий момент из-за отсутствия запасных частей в ремонте также находится насосный агрегат №2 (требуется замена подшипников и торцевых уплотнений, заявка на закупку указанных позиций была направлена в январе 2020 года) и на НС2 водозабора «Соцгородской» в работе осталось два насосных агрегата из четырех.

Водозабор «Соцгородской» относится к водозаборам 1-ой категории. НС2 водозабора «Соцгородской» осуществляется подача воды в напорном режиме потребителям Центрального района г. Тольятти. В связи с выше изложенным на текущий момент отсутствует резерв насосов на указанном объекте, что вызывает большие риски в части надежности водоснабжения абонентов Центрального района.

Учитывая что оригинальный новый вал для насоса WILO ASP 400 стоит более 0,5млн. руб и срок поставки может достигать 30 недель, прошу согласовать закупку работ по изготовлению аналогичной детали.

В виду большой технической сложности изготовления данного вала, а также принимая во внимание механические свойствами материала из которого должен быть изготовлен данный вал (нержавеющая сталь 12Х13), прошу в типовой договор поставки включить предоплату на покупку нержавеющей стали из которой буджет изготавливаться данный вал.

Приложение:

1. Заявка на закупку работ №С-БЕ-002404-2020 от 04.08.2020 года;
2. Фото №1,2,3,4;
3. Типовой договор поставки;
4. Чертеж вала.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер | Прасолов Т.К. |
|  |  |

Исп.: С.О. Брянцев., тел. +7 987 819-75-34

