Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц  271 проб

Выявлено нестандартных проб  2

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,06 | < 1,0 – 1,56 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,7 | < 2,0 – 5,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,64 | < 0,1 – 0,51 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0-1 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц 91 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,22 < 1,0 | 1,11 – 2,33 1,61 | < 1,0 – 2,33 1,17 | 1,44 – 2,44 1,78 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,28 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,0 3,0 | < 2,0 – 3,9 2,8 | 2,5 – 4,7 3,5 | 2,0 – 2,9 2,3 | < 2,0 – 3,3 < 2,0 | < 2,0 – 2,3 < 2,0 | < 2,0 – 3,1 2,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,49 0,28 | 0,21 – 0,53 0,38 | < 0,1 – 0,41 0,28 | 0,14 – 0,46 0,33 | < 0,1 – 0,20 0,13 | < 0,1 – 0,27 0,14 | 0,10 – 0,19 0,14 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2018 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,3 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 387 | 370 | 303 | 340 | 381 | 209 | 455 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 3,8 | 6,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,56 | 0,89 | 0,32 | 0,80 | 0,72 | 0,60 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,25 | < 0,05 | < 0,05 | 0,081 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,032 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти