Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц  240 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 | < 1,0 – 3,04 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,4 | < 2,0 – 5,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,30 | < 0,1 – 0,61 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0-5 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц 84 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,49 < 1,0 | < 1,0 –2,12 < 1,0 | < 1,0 – 1,68 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,2 3,3 | < 2,0 – 4,5 3,1 | < 2,0 – 5,0 3,4 | < 2,0 – 4,7 3,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,12 – 0,32 0,20 | 0,14 – 0,55 0,24 | 0,12 – 0,34 0,18 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2023 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 391 | 363 | 301 | 337 | 428 | 238 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 5,7 | 7,0 | 4,2 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,80 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,48 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,45 | 0,48 | 0,38 | 0,24 | 0,099 | 0,080 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.