Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2021 г.

Всего отобрано за месяц  236 проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,13 | < 1,0 – 1,99 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,2 | < 2,0 – 4,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,34 | < 0,1 – 0,42 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0-1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2021 г.

Всего отобрано за месяц 87 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,16 < 1,0 | < 1,0 –2,60 1,23 | < 1,0 – 2,14 1,17 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 2,9 < 2,0 | < 2,0 – 3,3 < 2,0 | < 2,0 – 4,3 2,5 | < 2,0 – 2,7 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,37 0,20 | < 0,1 – 0,43 0,31 | < 0,1 – 0,66 0,35 | < 0,1 – 0,25 0,16 | < 0,1 – 0,23 0,13 | < 0,1 – 0,31 0,15 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2021 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,4 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 404 | 392 | 342 | 316 | 509 | 216 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 5,0 | 5,9 | 6,5 | 3,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,72 | 0,91 | 0,32 | 0,32 | < 0,25 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,064 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.