Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за февраль 2019 года

Всего отобрано за месяц  263 проб

Выявлено нестандартных проб 0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – < 1 | < 1 – < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,2 | < 2 – 3,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,44 | < 0,1 – 0,41 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2019 года

Всего отобрано за месяц 93 проба

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,11 < 1 | < 1 – 2,03 1,18 | < 1 – 1,36 < 1 | 1,11 – 2,07 2,02 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,4 < 2 | < 2 – 3,6 < 2 | < 2 – 4,5 2,4 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,27 0,17 | 0,13 – 0,39 0,25 | < 0,1 – 0,36 0,22 | 0,12 – 0,37 0,25 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,18 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |