Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за февраль 2021 года

Всего отобрано за месяц  254 проб

Выявлено нестандартных проб 0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,07 | < 1 – < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,0 | < 2 – 3,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,45 | < 0,1 – 0,24 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2021 года

Всего отобрано за месяц 102 проба

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,80 < 1 | 1,25 – 1,82 1,52 | < 1 – 2,00 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,5 < 2 | < 2 – 3,0 < 2 | < 2 – 3,9 2,3 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,30 0,16 | 0,15 – 0,34 0,24 | 0,10 – 0,43 0,22 | < 0,1 – 0,27 0,15 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |